Iepirkuma identifikācijas Nr. DPIP2015/8P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Par vadu, kabeļu un elektroiekārtu izolācijas pretestības mērīšanu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs ”

Veicamo darbu saraksts

- Veikt vadu, kabeļu un elektroiekārtu izolācijas vizuālo apskati un pretestības mērīšanu (izolācijas pretestība nedrīkst būt mazākā par 0,5 MOm) Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs (sk. pielikumu Nr. 1) atbilstoši LEK 002 „ENERGOIETAIŠU TEHNISKĀ EKSPLUATĀCIJA”.

- Apgaismošanas un spēka tīklu instalācijām jāmēra izolācijas pretestība ar 1000V megommetru.

- Izolācijas pretestība jāmēra starp katru vadu un zemi, kā arī starp jebkuriem diviem vadiem posmā starp drošinātājiem vai aiz pēdējā drošinātāja.

- Mērījumu procesā drošinātājiem jābūt izņemtiem, slēdži ir jāatslēdz. Mērot izolācijas pretestību spēka ķēdēm, jāatslēdz visi strāvas patērētāji, bet apgaismošanas tīklā jābūt izskrūvētām spuldzēm.

- Jāveic pasākumi, lai mērījumu procesā novērstu elektronisko vai pusvadītāju iekārtu bojājumus.

- Pārbaudīt vadu, kabeļu un elektroiekārtu marķējumus un atjaunot tos pēc nepieciešamības.

- Pēc darbu pabeigšanas sastādīt tehnisko atskaiti ar vadu, kabeļu un elektroiekārtu izolācijas pretestības mērīšanas protokoliem, ienullēšanas un iezemēšanas ķēžu pretestības mērīšanas protokoliem, zibensnovedēja un zemējuma kontaktu pārejas pretestības mērīšanas protokoliem, zemējumu pretestības mērīšanas protokoliem un cilpas „fāze-nulle” pilnas pretestības mērīšanas protokoliem.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa