DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65421623, fakss 65407431

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv, www.izglitiba.daugavpils.lv

Daugavpilī

| 01.11.2019. Nr.DPIP2019/75N Būvdarbi. Piegāde. Pakalpojumi; X. |  |
| --- | --- |

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

tālruņi:  65440574; 65407423

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

romualds.vaisla@inbox.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Romualds Vaišļa, tālr.65440574

Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2019/75N

„Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes  ēkām un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām  un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 2.pielikums.

2. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 20,  līdz 2019.gada 8.novembrim plkst.11.00.

4. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža

5. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks pieteikumu par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;

- pretendents aizpilda Tehniskās specifikācijas – Finanšu piedāvājuma veidlapu – 3.pielikums;

- Apliecinājums par objekta apsekošanu – 4.pielikums

- Pretendentam ir (vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noformēta) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā EUR 100 000 (viens simts tūkstotis euro).

- Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka nodrošinās nepārtrauktu monitoringu ar centrālās novērošanas pults palīdzību.

- Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv. un www.daugavpils.lv.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

1.pielikums iepirkumam

ident.Nr.DPIP2019/75N

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām  un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”, identifikācijas numurs DPIP 2019/75N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

2.pielikums iepirkumam

ident.Nr.DPIP2019/75N

Iepirkums „Par ugunsdrošības signalizācijas sistēmu, kā arī apziņošanas sistēmu apkalpošanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”.

Tehniskā specifikācija

Pakalpojuma mērķis.

1. Nodrošināt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (turpmāk tekstā – Sistēmu) nepārtrauktu, pastāvīgu atrašanos ekspluatācijas un darba kārtībā.

2. Veikt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu tehnisko apkopi atbilstoši tehniskai specifikācijai, tehniskās apkopes reglamentam, izgatavotājrūpnīcas izgatavotāja prasībām un saskaņā ar

- Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”,  tai skaitā reglamentēto darbu sarakstam (nolikuma  3., 4. pielikums);

- LVS EN 12845 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Automātiskās sprinklersistēmas. Projektēšana, montāža un uzturēšana darbspējīgā stāvoklī”;

-  LVS CEN/TS 54-14:2005 L „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”.

Tehniskā apkope un nepieciešamības gadījumā remonts jāveic visām Sistēmu sastāvā esošām iekārtām un ierīcēm.

3. Veikt ugunsgrēka signalizācijas sistēmu tehnisko apkopi atbilstoši tehniskai specifikācijai un izgatavotājrūpnīcas prasībām un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošām normatīvajām prasībām un standartiem. Tehniskā apkope un nepieciešamības gadījumā remonts jāveic visām Sistēmu sastāvā esošām iekārtām un ierīcēm.

Objektu saraksts.

| Nr. p.k. | Iestādes nosaukums (Ugunsdrošības signalizācijas panelis) | Iestādes adrese | Pakalpojuma nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde (IFS 7002 Unipos) | Stacijas ielā 45 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana |
| 2. | Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs (Bentel J-424-8) | Mihoelsa ielā 4 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 3. | Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Podnieku ielā 1 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 4. | Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Parādes ielā 15b | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 5. | Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestāde (IFS 7002 Unipos) | Strādnieku ielā 56 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana |
| 6. | Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-524-6) | Muzeja ielā 10 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 7. | Daugavpils pilsētas13.pirmsskolas izglītības iestāde (JunaNet) | 18.Novembra ielā 85 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana |
| 8. | Daugavpils pilsētas 15.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8). | Ventspils ielā 4a | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana |
| 9. | Daugavpils pilsētas18.pirmsskolas izglītības iestāde (PC 4010DSC) | Parādes ielā 5 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 10. | Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-524-6) | Zelinska ielā 19 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 11. | Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestāde (Telefire ADR 3000) | Jātnieku ielā 66 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 12. | Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Poligona ielā 50 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 13. | Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestāde (Telefire ADR 3000) | Smilšu ielā 100 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 14. | Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde (Smartline 036/4) | Muzeja ielā 9 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 15. | Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde (Elkron) | Šaurā ielā 20 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 16. | Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde (Telefire ADR 3000) | Bauskas ielā 104a | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 17. | Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Vienības ielā 38b | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 18. | Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestāde (IFS 7002 Unipos) | Tukuma ielā 47 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 19. | Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde (Bentel J-424-8) | Gaismas ielā 9 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 20. | Daugavpils Valsts ģimnāzija (Teletek Iris Pro) Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīca (JunaNet) | Cietokšņa ielā 33 Saules 24 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 21. | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs (Smartline 036/4) | Tautas ielā 59 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 22. | Daugavpils 3.vidusskola (Bentel J-524-6) | Raiņa ielā 30 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 23. | Daugavpils Centra vidusskola (Bentel J-524-6) | Kandavas ielā 17 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 24. | J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola (Smartline 036/4) 6.pirmsskolas izglītības iestāde (Smartline 036/4) | Komunāla ielā 2 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 25. | Daugavpils 9.vidusskola (Smartline 036/4)2 gab. | 18.Novembra ielā 47 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 26. | Daugavpils 10.vidusskola ( SD 64+Mavilli) | Tautas ielā 11 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 27. | Daugavpils 12.vidusskola (Smartline 020/4) | Kauņas ielā 8 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 28. | Daugavpils 13.vidusskola (Smartline 036/4) | Valkasielā 4a | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 29. | Daugavpils 15.vidusskola (Bentel J-424-8) | Valkas ielā 4 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 30. | Daugavpils 16.vidusskola (Smartline 036/4)2 gab. | Aveņu ielā 40 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 31. | Daugavpils 17.vidusskola (Smartline 036/4) | Valmieras ielā 5 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 32. | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija (Bentel J-424-6) | Varšavas ielā 2 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 33. | Daugavpils 11.pamatskola (Smartline 036/4) | Arhitektu ielā 10 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 34. | Daugavpils 1.speciālā pamatskola (Smartline 036/4) | 18.Novembra ielā 197b | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 35. | Daugavpils Stropu pamatskola-atbalsta centrs (Bentel J-524-6 2 gab.; Bentel J-424-8) 2 gab. (Smartline 036/4) | Abavas ielā 1 Vaiņodes ielā 4 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 36. | Daugavpils Vienības pamatskola (ESA) | Ģimnāzijas ielā 32 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 37. | Daugavpils Saskaņas pamatskola (PC 4010DSC) | Saules ielā 7 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 38. | BJC „Jaunība” (Bentel J-408) (Bentel J-424-8) | Pumpura ielā 17 Stāvu ielā 23 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 39. | Administratīvā ēka (PC 4010DSC) | Saules ielā 7 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 40. | Administratīvā ēka (PC 5002DSC) | Imantas ielā 3A | 1.Pēc remonta ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 41. | Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde (IFS 7002 Unipos) | Stāvā ielā 41 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī |
| 42. | Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde ADR-3000 (4 cilpas) | Raipoles iela 8 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . |
| 43. | Zinātkāres centrs “ZINOO” (Bentel J-424-6) Apziņošanas sistēma (Jedia JPA-4120DP) | Vienības iela 30 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 44. | Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde (Inim 036/4) | Malu iela 7 | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 45. | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija (Esmi FX 3NET) | Marijas iela 1E | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |
| 46. | Daugavpils 12.vidusskola (Teletek SIMPO) | Jelgavas iela 30 A | 1.Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana un diennakts uzraudzība centrālajā novērošanas pultī . 2.Apziņošanas sistēmas apkalpošana. |

Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas tehniskā apkope un uzraudzība

| N.p.k. | Darba nosaukums. | Biežums | Darba veicējs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veikt iekārtas vizuālo apskati, noslaucīt putekļus, notīrīt visus mezglus un detaļas. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 2. | Pārbaudīt sistēmas skaņas iedarbināšanas rokas mehānismu. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 3. | Pārbaudīt drošinātāju stāvokli un nominālus. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 4. | Pārbaudīt iekārtas pārslēgšanos uz rezerves barošanu, atslēdzot pamatbarošanu. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 5. | Pārbaudīt sistēmas staru spriegumu un to lielumu. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 6. | Pārbaudīt ārējos trauksmes signālus (gaismas un skaņas) | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 7. | Veikt ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas pilnu darbību imitējot trauksmes stāvokli. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 8. | Novērst atklātos defektus un ieslēgt sistēmu darba režīmā. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 9. | Ieslēgt paneļa pamatu un rezerves barošanu. Izmērīt spriegumu kontrolpunktos. | Katru ceturksni | Izpildītājs |
| 10. | Pārbaudīt vadības un automātikas skapja spriegumu; pārbaudīt ķēdi “uz pārrāvumu”. Pārbaudīt detekrorus “uz signālu” un katra virziena automātikas ieslēgšanos. | ## Katru ## ceturksni | Izpildītājs |
| 11. | Pārbaudīt ugunsdzēsības signalizācijas paneli ieslēdzot to kontroles režīmā. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 12. | Pārbaudīt, vai signāldevēji ieslēdzas (atbilstoši normatīviem). | Katru gadu | Izpildītājs |
| 13. | Pārbaudīt vienu cilpu uz ieslēgšanos, tieši iedarbojoties uz signāldevēju. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 14. | Pārbaudīt sistēmas rezerves barošanas avota bateriju spriegumu un strāvu. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 15. | Novērst atklātos defektus un ieslēgt iekārtu darba režīmā. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 16. | Pārbaudīt visas ugunsdzēsības signalizācijas kopējo darbību. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 17. | Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas izejas signāla pārbaude centrālajā novērošanas pultī | Katru mēnesi | Izpildītājs |

Apziņošanas sistēmas tehniskā apkope

| N.p.k. | Darba nosaukums. | Biežums | Darba veicējs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veikt iekārtas vizuālo apskati, noslaucīt putekļus, notīrīt visus mezglus un detaļas. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 2. | Pārbaudīt sistēmas skaņas iedarbināšanas rokas mehānismu. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 3. | Pārbaudīt drošinātāju stāvokli un nominālus. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 4. | Pārbaudīt iekārtas pārslēgšanos uz rezerves barošanu, atslēdzot pamatbarošanu. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 5. | Pārbaudīt sistēmas staru spriegumu un to lielumu. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 6. | Veikt apziņošanas sistēmas pilnu darbību imitējot trauksmes stāvokli. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 7. | Novērst atklātos defektus un ieslēgt sistēmu darba režīmā. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 8. | Ieslēgt paneļa pamata un rezerves barošanu. Izmērīt spriegumu kontrolpunktos. | Katru kvartālu | Izpildītājs |
| 9. | Pārbaudīt vadības un automātikas skapja spriegumu; pārbaudīt ķēdi “uz pārrāvumu”. Pārbaudīt skaļruņus un katra virziena automātikas ieslēgšanos. | Katru kvartālu | Izpildītājs |
| 10. | Pārbaudīt apziņošanas sistēmu paneli ieslēdzot to kontroles režīmā. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 11. | Pārbaudīt, vai skaļruni ieslēdzas (atbilstoši normatīviem). | Katru gadu | Izpildītājs |
| 12. | Pārbaudīt vienu cilpu uz ieslēgšanos. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 13. | Pārbaudīt sistēmas rezerves barošanas avota bateriju spriegumu un strāvu. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 14. | Novērst atklātos defektus un ieslēgt iekārtu darba režīmā. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 15. | Pārbaudīt visas apziņošanas sistēmas darbību. | Katru gadu | Izpildītājs |